## Arkusz1
Przedmiar robót
Tytuł projektu:
Symulacja medyczna w PWSZ w Tarnowie – program rozwojowy uczelni, realizowany przy ścisłej współpracy z wiodącym podmiotem leczniczym, ukierunkowany na podniesienie jakości kształcenia na kierunku pielęgniarstwo.
Zamawiający: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie, ul. Mickiewicza 8, 33-100 Tarnów
Prace remontowo-adaptacyjne
Lp | Oznaczenie | Wyszczególnienie robót w poszczególnych pomieszczeniach | Odniesienie | Wartość brutto
1 | 1a | Wykonanie instalacji klimatyzacyjnej |  | 0
2 | Założenia ogólne: Klimatyzatory dobrane zgodnie z zapotrzebowaniem na moc chłodniczą dla poszczególnych pomieszczeń: - system oparty na Multi Splt lub Mni VRF dla poszczególnej grupy pomieszczeń /po 3 jednostki dla poszczególnych grup pomieszczeń tj. Moc nie mniejsza niż: /Pomi G03A G03B G03C – 7kW 7kW 5kW/ Pomiesczenia G200 G202 G204 – 7kW 7kW 7kW/ Pomieszczenia G210 G211 G212 – 5kW 5kW 5kW/ - model jednostki wewnętrznej kasetonowy - lokalizacja jednostek zewnętrznych: montowane na systemowych konstrukcjach wsporczych przystosowanych do montażu na dachach z pokryciem z papy. /Pomieszczenia G03A G03B G03C – jednostka zewnętrzna - daszek nad wejściem do budynku G, pomieszczenia G200 G202 G204 i G210 G211 G212 daszek nad basenem/ Założenia ogólne do realizacji: - instalacja chłodnicza, sterownica prowadzona nad sufitami podwieszanymi oraz zabudowana w szachtach - instalacja skroplin prowadzona nad sufitami podwieszanymi i w tynku, odprowadzona do kanalizacji poprzez syfon antyzapachowy - instalacja zasilania elektrycznego z tablic TN dla poszczególnych pięter z odpowiednio dobranymi przekrojami przewodów (3x4mm2) z zabezpieczeniem poszczególnych odwodów - Atest PZH - Ekologiczny czynnik chłodniczy - Filtr powietrza odporny na pleśń - kolor jednostki wewnętrznej – biały - poziom głośności jednostki wewnętrznej na najwyższym biegu <45 dB - jednostka wewnętrzna wyposażona w pilot przewodowy, lokalizacja pilotów do ustalenia. - dopuszczalny zakres temperatur zewnętrznych dla chłodzenia od – 10 – + 46 oC - klasa energetyczna przy chłodzeniu A+ Klimatyzatory powinny posiadać funkcję: - pracy w trybie inwertorowym (DC) - praca w trybie nocnym, ekonomicznym - automatyczna zmiana trybu pracy - osuszanie wymiennika - wachlowanie - nastawy żądanej temperatury - zmiany kierunku i zasięgu strumienia powietrza - automatycznej sygnalizacji błędu pracy - automatycznej regulacji prędności wentylatora
3 | G03A | Sala do debriefingu | wartość wykonania instalacji klimatyzacyjnych wraz z robotami towarzyszącymi tj: zakup, dostawa, montaż urządzeń, wykonanie zasilania z zabezpieczeniami z rozdzielni piętrowych, roboty budowlane (przewierty, rozkucia, przekucia mocowanie urządzeń) roboty towarzyszące, rozruch i próby techniczne instalacji | 0
4 | G03B | Sala opieki pielęgniarskiej sala symulacji wysokiej wierności | wartość wykonania instalacji klimatyzacyjnych wraz z robotami towarzyszącymi tj: zakup, dostawa, montaż urządzeń, wykonanie zasilania z zabezpieczeniami z rozdzielni piętrowych, roboty budowlane (przewierty, rozkucia, przekucia mocowanie urządzeń) roboty towarzyszące, rozruch i próby techniczne instalacji | 0
5 | G03C | Stanowisko kontrolne | wartość wykonania instalacji klimatyzacyjnych wraz z robotami towarzyszącymi tj: zakup, dostawa, montaż urządzeń, wykonanie zasilania z zabezpieczeniami z rozdzielni piętrowych, roboty budowlane (przewierty, rozkucia, przekucia mocowanie urządzeń) roboty towarzyszące, rozruch i próby techniczne instalacji | 0
6 | G200 | Sala umiejętności technicznych | wartość wykonania instalacji klimatyzacyjnych wraz z robotami towarzyszącymi tj: zakup, dostawa, montaż urządzeń, wykonanie zasilania z zabezpieczeniami z rozdzielni piętrowych, roboty budowlane (przewierty, rozkucia, przekucia mocowanie urządzeń) roboty towarzyszące, rozruch i próby techniczne instalacji | 0
7 | G202/G204 | Sala umiejętności pielęgniarskich | wartość wykonania instalacji klimatyzacyjnych wraz z robotami towarzyszącymi tj: zakup, dostawa, montaż urządzeń, wykonanie zasilania z zabezpieczeniami z rozdzielni piętrowych, roboty budowlane (przewierty, rozkucia, przekucia mocowanie urządzeń) roboty towarzyszące, rozruch i próby techniczne instalacji | 0
8 | G210 | Sala symulacji z zakresu ALS | wartość wykonania instalacji klimatyzacyjnych wraz z robotami towarzyszącymi tj: zakup, dostawa, montaż urządzeń, wykonanie zasilania z zabezpieczeniami z rozdzielni piętrowych, roboty budowlane (przewierty, rozkucia, przekucia mocowanie urządzeń) roboty towarzyszące, rozruch i próby techniczne instalacji | 0
9 | G211 | Sala egzaminacyjna OSCE | wartość wykonania instalacji klimatyzacyjnych wraz z robotami towarzyszącymi tj: zakup, dostawa, montaż urządzeń, wykonanie zasilania z zabezpieczeniami z rozdzielni piętrowych, roboty budowlane (przewierty, rozkucia, przekucia mocowanie urządzeń) roboty towarzyszące, rozruch i próby techniczne instalacji | 0
10 | G212 | Sala symulacji z zakresu BLS | wartość wykonania instalacji klimatyzacyjnych wraz z robotami towarzyszącymi tj: zakup, dostawa, montaż urządzeń, wykonanie zasilania z zabezpieczeniami z rozdzielni piętrowych, roboty budowlane (przewierty, rozkucia, przekucia mocowanie urządzeń) roboty towarzyszące, rozruch i próby techniczne instalacji | 0
11 | 1b | Wykonanie instalacji wentylacyjnej |  | 0
12 | Założenia ogólne: wykonanie instalacji wentylacyjnej należy zrealizować poprzez zmianę przeszkleń stałych (okien nieotwieranych) na okna otwierane z uchwytem otwierającym obsługiwanym z poziomu 1,5m od p.p. dla każdego okna)
13 | G03A | Sala do debriefingu | demontaż przeszklenia stałego, montaż okna (okno górne) wraz z cięgnem otwierającym z poziomu ok 1,5m p.p. | 0
14 | G03B | Sala opieki pielęgniarskiej sala symulacji wysokiej wierności | demontaż przeszklenia stałego, montaż okna (okno górne) wraz z cięgnem otwierającym z poziomu ok 1,5m p.p. | 0
15 | G03C | Stanowisko kontrolne | demontaż przeszklenia stałego, montaż okna (okno górne) wraz z cięgnem otwierającym z poziomu ok 1,5m p.p. | 0
16 | 2 | Wykonanie instalacji gazów medycznych z montażem paneli ściennych |  | 0
17 |  | Założenia ogólne: dostawa i montaż paneli nadłóżkowych gazów medycznych wraz z kompresorem stomatologicznym bezolejowym z funkcją osuszania ze zbiornikiem aluminiowym lub emaliowanym (z funkcją ssania)
18 | G03B | Sala opieki pielęgniarskiej sala symulacji wysokiej wierności – 1 kpl | dostawa montaż kompresora dentystycznego z funkcją ssania, podłączenie kompresora do belki. Wyciszenie kompresora poprzez obudowę akustyczną z dostępem rewizją z sufitu podwieszanego. Uruchomienie i próby techniczne. Wymagana gwarancja na urządzenie min 3 lata - 1 kpl | 0
19 | G202/G204 | Sala umiejętności pielęgniarskich – 2 kpl | dostawa montaż kompresora dentystycznego z funkcją ssania, podłączenie kompresora do belki. Wyciszenie kompresora poprzez obudowę akustyczną z dostępem rewizją z sufitu podwieszanego. Uruchomienie i próby techniczne - 2 kpl | 0
20 | 3 | Rozbudowa instalacji wodno-kanalizacyjnej z armaturą |  | 0
21 | G03B | Sala opieki pielęgniarskiej sala symulacji wysokiej wierności | demontaż umywalki wraz z baterią i odpływem, zakorkowanie instalacji, odbicie fartuchów z płytek ściennych – 1 kpl, dostawa i montaż zlewozmywaka 1 komorowego ze stali nierdzewnej wraz z bateriami łokciowymi i dozownikami w standardzie sal zabiegowych, wraz z wykonaniem instalacji wodnej i kanalizacyjnej podtynkowej dla stanowiska – 1 kpl | 0
22 | G200 | Sala umiejętności technicznych | dostawa i montaż zlewozmywaka 1 komorowego ze stali nierdzewnej wraz z bateriami łokciowymi, wraz z wykonaniem instalacji wodnej i kanalizacyjnej podtynkowej dla stanowiska – 1 kpl | 0
23 | G202/G204 | Sala umiejętności pielęgniarskich | dostawa i montaż zlewozmywaka 1 komorowego ze stali nierdzewnej wraz z bateriami łokciowymi, wraz z wykonaniem instalacji wodnej i kanalizacyjnej podtynkowej dla stanowiska – 2 kpl | 0
24 | 4 | Rozbudowa instalacji : elektrycznej, oświetleniowej, informatycznej, teletechnicznej do symulacji medycznej, itp. |  | 0
25 | Po wykonaniu instalacji dla zakresów opisanych poniżej należy przedstawić Zamawiającemu dokumentację powykonawczą wraz z badaniem rozdzielni piętrowych (parter i 2 piętro). Instalacje w przestrzeni nad sufitem podwieszanych należy umiejscowic w 2 korytkach stalowych przykręconych do ściany zewnętrznej pomieszczenia, lub ściany od strony korytarza. Instalacje obejmuja również wykonanie zasilania dla klimatyzacji (pkt 1), wykonanie zasilania dla żaluzji z napędem elektrycznym, wykonanie zasilania dla gniazd wtyczkowych, wykonanie zasilania dla instalacji oświetlenia, dla paneli nadłózkowych z kompresorami dentystycznymi. Po wykonaniu instalacji należy przedstawić protokoły z prób i badań technicznych instalacji wraz z badaniami rozdzielni piętrowych. Instalacje należy wykonywać w korytkach w przestrzenia nad sufitem podwieszanym lub wtynkowo w rurach ochronnych w ścianach. Po wykonaniu prac elektrycznych należy wyrównać bruzdy zaprawą, wyrównać powierzchnie i wymalować. Malowane dwukrotnie będą wszystkie pomieszczenia z zakresu projektu.
26 | G03A | Sala do debriefingu | doprowadzenie instalacji elektrycznej z rozdzielni piętrowej - 3 gniazda w ściance GK od strony szatni (dokładne usytuowanie zostanie wskazane przez Zamawiającego na etapie realizacji), doprowadzenie ze stanowiska kontrolnego przewodów RJ 6 kat ekranowanych w okolice ścianki GK od strony szatni – 2 kpl | 0
27 |  |  | rozbudowa instalacji sygnalizacji pożaru o czujnik umieszczony w przestrzeni między sufitem podwieszanym a stropem (1 szt) oraz o czujnik umieszczony pod sufitem podwieszanym (1 szt) z wpięciem do systemu, programowaniem wizualizacją i badaniami systemu po wpięciu czujników – 1 kpl | 0
28 | G03B | Sala opieki pielęgniarskiej sala symulacji wysokiej wierności | doprowadzenie instalacji elektrycznej z rozdzielni piętrowej 2 obwody (10 gniazd) dla urządzeń umiejscowionych w sali symulacji wysokiej wierności, doprowadzenie ze stanowiska kontrolnego 6 szt przewodów RJ kat 6 ekranowanych dla kamer i innych urządzeń wymagających komunikacji ze stanowiskiem kontrolnym, dostawa i montaż 4 szt opraw led 60x60 umiejscowionych w suficie podwieszanym, podział instalacji oświetlenia na 3 sekcje w obrębie sali symulacji wysokiej wierności | 0
29 |  |  | rozbudowa instalacji sygnalizacji pożaru o czujnik umieszczony w przestrzeni między sufitem podwieszanym a stropem (1 szt) oraz o czujnik umieszczony pod sufitem podwieszanym (1 szt) z wpięciem do systemu, programowaniem wizualizacją i badaniami systemu po wpięciu czujników – 1 kpl | 0
30 |  |  | doprowadzenie instalacji elektrycznej do kompresora stomatologicznego z funkcją ssania z osuszaniem - 1 kpl | 0
31 |  |  | zasilanie panela gazów medycznych - kpl | 0
32 | G03C | Stanowisko kontrolne | doprowadzenie instalacji elektrycznej z rozdzielni piętrowej 2 obwody (10 gniazd) dla urządzeń umiejscowionych w pomieszczeniu kontrolnym | 0
33 |  |  | rozbudowa instalacji sygnalizacji pożaru o czujnik umieszczony w przestrzeni między sufitem podwieszanym a stropem (1 szt) oraz o czujnik umieszczony pod sufitem podwieszanym (1 szt) z wpięciem do systemu, programowaniem wizualizacją i badaniami systemu po wpięciu czujników – 1 kpl | 0
34 | G202/G204 | Sala umiejętności pielęgniarskich | wykonanie instalacji elektrycznych dla paneli gazów medycznych nad łóżkowych i dla kompresorów dentystycznych - 2 kpl | 0
35 | G211 | Sala egzaminacyjna OSCE | wykonanie instalacji elektrycznych dla zasilania systemów egzaminacyjnych dla 6 stanowisk tj. 3 gniazda dla każdego stanowiska. | 0
36 | 5 | Roboty remon.-budow. w zakresie montazy ścianek KG na stelażu met. i luster weneckich , wybicie otw. drzwi., mon. Stol. drzwi., wykon. fartuchów z płytek przy umyw., drobne roboty remon. i mal. Pom. |  | 0
37 | G03A | Sala do debriefingu | wykonanie ścianki GK gr 10 cm z dwustronnym jednokrotnym pokryciem płyta GK (od poziomu posadzki do stropu nad sufitem podwieszanym z malowaniem - około 32m2 | 0
38 |  |  | wykonanie drzwi wewnętrznych szerokości 110 cm z ściance GK jw. - drzwi analogiczne do drzwi występujących na obiekcie (drzwi na obiekcie POL Skone Impuls Wo) | 0
39 |  |  | wykucie drzwi wejściowych do pomieszczenia szatni o szerokości 100 cm , dostawa i montaż nowych drzwi o szerokości 110 cm – drzwi analogiczne do drzwi występujących na obiekcie (drzwi na obiekcie POL Skone Impuls Wo) | 0
40 |  |  | malowanie pomieszczenia farbami lateksowymi dwukrotne w kolorystyce pastelowej do wyboru przez Zamawiającego - około 60m2 | 0
41 |  |  | częściowa naprawa sufitu podwieszanego po wykonaniu ścianek GK | 0
42 |  |  | dostawa ścianki mobilnej przesuwnej tworzącej prowizoryczny korytarz pomiędzy wejściem do pomieszczenia szatni a wejściem od strony szatni do pomieszczenia dedriefingu - ok 15m2 | 0
43 |  |  | dostawa i montaż rolet ze sterowaniem elektrycznym z włącznika umiejscowionego przy rolecie oraz z pilota Dane techniczne: – wysokość uchwytu montażowego 105 mm, – głębokość uchwytu montażowego 114 mm, prowadnice: linka stalowa ø 2,5 mm, belka dolna: ø 42, rura nawojowa ocynkowana: ø 78 mm napęd elektryczny silnik o parametrach : - napięcie zasilania - 230 V - pobór mocy – ok. 150 W - pobór prądu - 1,0 A - stopień ochrony - IP44 - czas pracy - max 4 min - cykl pracy - max 20% - czas stygnięcia - 16 min - temp. Pracy -10 - +70º C Parametry tkaniny: SOLTIS 92 skład polyester / pvc waga[g/m2] 420, grubość 0.45 klasyfikacja ogniowa M1 Ultrafiolet test 5/5 współczynnik otwarcia [%] 3 transmisja energii słonecznej [%] 11 refleksja energii słonecznej [%] 53 absorbcja energii słonecznej [%] 36 transmisja światła widzialnego [%] 8 - około 12m2 | 0
44 | G03B | Sala opieki pielęgniarskiej sala symulacji wysokiej wierności | wykonanie ścianki GK/szkło lustro weneckie wg załącznika , ścianka z drzwiami przesuwnymi szer 120 cm (szkło lustro weneckie) - Gk około 13m2, szkło około 18m2 | 0
45 |  |  | częściowa naprawa sufitu podwieszanego po wykonaniu ścianek GK | 0
46 |  |  | dostawa i montaż blatu roboczego ze zlewozmywakiem 1 komorowym (patrz instalacja wod-kan) blat z kamienia sztucznego lub naturalnego, kolorystyka okleiny meblowej jak meble występujące na obiekcie, zawiasy, prowadnice w systemie blum (blat z szafkami i szufladami wg załącznika) - około 2,8mb | 0
47 |  |  | wykucie drzwi wejściowych do pomieszczenia szatni o szerokości 100 cm , dostawa i montaż nowych drzwi o szerokości min 110 cm – drzwi analogiczne do drzwi występujących na obiekcie (drzwi na obiekcie POL Skone Impuls Wo) | 0
48 |  |  | malowanie pomieszczenia farbami lateksowymi dwukrotne w kolorystyce pastelowej do wyboru przez Zamawiającego - ok 112m2 | 0
49 |  |  | dostawa i montaż rolet ze sterowaniem elektrycznym z włącznika umiejscowionego przy rolecie oraz z pilota Dane techniczne: – wysokość uchwytu montażowego 105 mm, – głębokość uchwytu montażowego 114 mm, prowadnice: linka stalowa ø 2,5 mm, belka dolna: ø 42, rura nawojowa ocynkowana: ø 78 mm napęd elektryczny silnik o parametrach : - napięcie zasilania - 230 V - pobór mocy – ok. 150 W - pobór prądu - 1,0 A - stopień ochrony - IP44 - czas pracy - max 4 min - cykl pracy - max 20% - czas stygnięcia - 16 min - temp. Pracy -10 - +70º C Parametry tkaniny: SOLTIS 92 skład polyester / pvc waga[g/m2] 420, grubość 0.45 klasyfikacja ogniowa M1 Ultrafiolet test 5/5 współczynnik otwarcia [%] 3 transmisja energii słonecznej [%] 11 refleksja energii słonecznej [%] 53 absorbcja energii słonecznej [%] 36 transmisja światła widzialnego [%] 8gii słonecznej [%] 36 transmisja światła widzialnego [%] 8 - ok 12m2 | 0
50 | G03C | Stanowisko kontrolne | dostawa i montaż podestu na konstrukcji stalowej z obudową płytą osb gr 25mm z dostawą i montażem wykładziny PVC w kolorze analogicznym do istniejącego podłoża w pomieszczeniu - ok 13m2 | 0
51 |  |  | wykonanie ścianki GK gr 10 cm z dwustronnym jednokrotnym pokryciem płyta GK (od poziomu posadzki do stropu nad sufitem podwieszanym po obwodzie podestu z płyty OSB wraz z dostawą i montażem drzwi kasetowych w ściance GK (załącznik graficzny) - ok 15m2 | 0
52 |  |  | dostawa i montaż wyposażenia meblowego pomieszczenia stanowiska kontrolnego (blat z kamienia sztucznego lub naturalnego, szafki podblatowe, – kolorystyka analogiczna z istniejącą na obiekcie) wg załącznika graficznego - ok 5,7mb | 0
53 |  |  | dostawa i montaż regałów o konstrukcji stalowej z drzwiami przesuwnymi (regały i drzwi przesuwne do pełnej wysokości pomieszczenia – kolorystyka analogiczna z kolorystyką istniejącą na obiekcie - ok 5mb | 0
54 |  |  | dostawa i montaż rolet typu "dzień i noc" ze sterowaniem ręcznym kolor do wyboru przez Zamawiającego ok 12,5 m2 | 0
55 |  |  | malowanie pomieszczenia farbami lateksowymi dwukrotne w kolorystyce pastelowej do wyboru przez Zamawiającego około 187m2 | 0
56 | G200 | Sala umiejętności technicznych | malowanie pomieszczenia farbami lateksowymi dwukrotne w kolorystyce pastelowej do wyboru przez Zamawiającego - ok 110m2 | 0
57 |  |  | dostawa i montaż blatu roboczego ze zlewozmywakiem 1 komorowym (patrz instalacja wod-kan) blat z kamienia sztucznego lub naturalnego, kolorystyka okleiny meblowej jak meble występujące na obiekcie, zawiasy, prowadnice w systemie blum (blat z szafkami i szufladami wg załącznika) - dł 2,8 m | 0
58 |  |  | dostawa i montaż rolet typu "dzień i noc" ze sterowaniem ręcznym kolor do wyboru przez Zamawiającego ok 13,6 m2 | 0
59 |  |  | wykucie drzwi wejściowych do pomieszczenia szatni o szerokości 100 cm , dostawa i montaż nowych drzwi o szerokości min 110 cm – drzwi analogiczne do drzwi występujących na obiekcie (drzwi na obiekcie POL Skone Impuls Wo) | 0
60 | G202/G204 | Sala umiejętności pielęgniarskich – 95,10 m2 | malowanie pomieszczenia farbami lateksowymi dwukrotne w kolorystyce pastelowej do wyboru przez Zamawiającego ok 230m2 | 0
61 |  |  | dostawa i montaż blatu roboczego ze zlewozmywakiem 1 komorowym (patrz instalacja wod-kan) blat z kamienia sztucznego lub naturalnego, kolorystyka okleiny meblowej jak meble występujące na obiekcie, zawiasy, prowadnice w systemie blum (blat z szafkami i szufladami wg załącznika) – 2 kpl kazdy po 2,8m | 0
62 |  |  | wykucie drzwi wejściowych do pomieszczenia szatni o szerokości 100 cm , dostawa i montaż nowych drzwi o szerokości min 110 cm – drzwi analogiczne do drzwi występujących na obiekcie (drzwi na obiekcie POL Skone Impuls Wo) - 2 kpl | 0
63 |  |  | dostawa i montaż rolet typu "dzień i noc" ze sterowaniem ręcznym kolor do wyboru przez Zamawiającego ok 31m2 | 0
64 | G210 | Sala symulacji z zakresu ALS – 39,00 m2 | malowanie pomieszczenia farbami lateksowymi dwukrotne w kolorystyce pastelowej do wyboru przez Zamawiającego - ok 102m2 | 0
65 |  |  | dostawa i montaż rolet typu "dzień i noc" ze sterowaniem ręcznym kolor do wyboru przez Zamawiającego ok 14m2 | 0
66 | G211 | Sala egzaminacyjna OSCE – 34,45 m2 | malowanie pomieszczenia farbami lateksowymi dwukrotne w kolorystyce pastelowej do wyboru przez Zamawiającego - ok 88m2 | 0
67 |  |  | dostawa i montaż rolet typu "dzień i noc" ze sterowaniem ręcznym kolor do wyboru przez Zamawiającego ok 14 m2 | 0
68 |  |  | wykucie drzwi wejściowych do pomieszczenia szatni o szerokości 100 cm , dostawa i montaż nowych drzwi o szerokości min 110 cm – drzwi analogiczne do drzwi występujących na obiekcie (drzwi na obiekcie POL Skone Impuls Wo) | 0
69 | G212 | Sala symulacji z zakresu BLS | malowanie pomieszczenia farbami lateksowymi dwukrotne w kolorystyce pastelowej do wyboru przez Zamawiającego - ok 88m2 | 0
70 |  |  | dostawa i montaż rolet typu "dzień i noc" ze sterowaniem ręcznym kolor do wyboru przez Zamawiającego ok 14m2 | 0
71 | 6 | Inne nieprzewidziane w zestawieniu konieczne do wykonania prac wynikających z zakresu projektu 1% wartości projektu robót budowlanych |  | 0
72 | oznaczenie pomieszczenia | nazwa pomieszczenia | opis prac | 0
73 | oznaczenie pomieszczenia | nazwa pomieszczenia | opis prac | 0
74 | oznaczenie pomieszczenia | nazwa pomieszczenia | opis prac | 0
75 | oznaczenie pomieszczenia | nazwa pomieszczenia | opis prac | 0
76 | oznaczenie pomieszczenia | nazwa pomieszczenia | opis prac | 0
77 | oznaczenie pomieszczenia | nazwa pomieszczenia | opis prac | 0
78 | oznaczenie pomieszczenia | nazwa pomieszczenia | opis prac | 0
79 | oznaczenie pomieszczenia | nazwa pomieszczenia | opis prac | 0
80 | oznaczenie pomieszczenia | nazwa pomieszczenia | opis prac | 0
81 | oznaczenie pomieszczenia | nazwa pomieszczenia | opis prac | 0
|  |  | Łącznie wartość projektu brutto: | 0